## Troškovnik
TROŠKOVNIK - ELEKTROMAGNETSKA DOZIRNA PUMPA
r.br. | opis robe/usluga | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Nabava i dostavljanje dozirne elektromagnetske pumpe Tip LEWA MLM 15/8 ili jednakovrijedne. Kriteriji jednakovrijednosti: - radni tlak koji pumpa mora postići na ulazu u plinski cjevovod je: pmin=15bar - materijal glave crpke / tijela ventila: 1.4571 - materijal membrane crpke: 1.4401 K - materijal brtve: Gylon - priključak na usisnoj strani : 3/8" NPT - priključak na tlačnoj strani: 3/8" NPT - podešavanje hoda klipa: ručno od 0% do 100% - volumen ubrizgavanja po hodu klipa: od 0 - 0,754 ml, podesiv - maksimalna radna frekvencija: 90 hodova/min - maksimalni tlak u injektirajućoj točki: 30 bar - minimalan protok odoranta pri maksimalno 50% kapaciteta i pri tlaku od 30 bar u injektirajućoj točki: 1,500 l/h - ulazni signali sa dva korektora protoka plina: digitalni signal ili analogni signal - Ex zaštita crpke: II 2G c IIC T1-T4 - Ex zaštita pogona crpke: II 2G EEx e II T5 - IP zaštita crpke: IP 54 | kompl. | 1
SVEUKUPNO (€ ):
za Ponuditelja: _______________ (žig i potpis)