## Objekt 1
- TROŠKOVNIK - ZAMJENA DOTRAJALE RASVJETE U PROSTORIMA GPZ-A Objekt 1 (Potrošački centar)
RB | Opis stavke | JM | Količina | Cijena | Ukupna cijena
I. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
1. | Nabava i doprema nadgradne zidne piktogramske LED svjetiljke u kompletu sa smjerokazom za označavanje izlaza, sa dodatnom asimetričnom lećom za osvjetljenje izlaza u nuždi kućište od polikarbonata bijele boje RAL 9016 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 62 lm. Ukupna snaga svjetiljke 6.6 W Rad u trajnom spoju. Autonomija rada 1h, Stupanj zaštite IP42, klasa zaštite SC2 udarna čvrstoća IK05 automatsko testiranje programirano u driveru svjetiljke mogućnost centralnog nadzora preko DALI protokola prikaz statusa svjetiljke preko status LED indikatora Svjetiljka ožičena bezhalogenim vodičima ugrađene dvostruke asimetrične leće, podešavanje 360°, za osvjetljavanje smjera evakuacije. Jedna leća pokriva udaljenost 7m, osvjetljenost 1lux po centralnoj osi. Životni vijek: 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka Garantni rok min. 5 godina. Svjetiljka kao tip: Zumtobel, 42185954 CROSSIGN 110 P MSC E1D ERI WH ili jednakovrijedno____________________ | kpl | 2 |  | 0
2. | Nabava i doprema ovjesne linijske modularne LED svjetiljka s direktnom širokosnopnom simetričnom svjetlosnom distrubucijom, za kontinuirano osvijetljenje koje po segmentu omogućuju faktor blještanja UGR<19. Specifikacija rasvjetnog tijela / uvjeti jednakovrijednosti: Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima (emajlirana u poliesterskom laku - završna obrada bijele boje). Fleksibilna i bez alata mehanička i električna instalacija pomoću CLIX tehnologije. Ukupna snaga svjetiljke: max 27W Izlazni svjetlosni tok : min 3660lm Efikasnost : min 139 lm/W Temperatura boje svjetla 3000K Životni vijek: 50.000 h L90. Stupanj zaštite: min IP20 Svjetiljka je DALI upravljiva. Izjave i certifikati: CE, ENEC certificirana. Garantni rok: min 5 godina. Svjetiljka je DALI upravljiva. Svjetiljka kao tip: Zumtobel,TECTON MIREL L1000 ili jednakovrijedno ____________________ | kom | 10 |  | 0
3. | Nabava i doprema ovjesne linijske modularne LED svjetiljka s direktnom širokosnopnom simetričnom svjetlosnom distrubucijom, za kontinuirano osvijetljenje koje po segmentu omogućuju faktor blještanja UGR<19, objekt 1 Potrošački centar (pult za stranke). Specifikacija rasvjetnog tijela / uvjeti jednakovrijednosti: Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima (emajlirana u poliesterskom laku - završna obrada bijele boje). Fleksibilna i bez alata mehanička i električna instalacija pomoću CLIX tehnologije. Ukupna snaga svjetiljke: max 40W Izlazni svjetlosni tok : min 5400lm Efikasnost : min 140 lm/W Temperatura boje svjetla: 3000K Faktor uzvrata boje: min Ra≥80 Životni vijek: 50.000 h L90 Stupanj zaštite: min IP20 Svjetiljka je DALI upravljiva Izjave i certifikati: CE, ENEC certificirana Garantni rok: min 5 godina Svjetiljka je DALI upravljiva Svjetiljka kao tip: Zumtobel,TECTON MIREL L1500 ili jednakovrijedno____________________ | kom | 9 |  | 0
4. | Nabava i doprema ovjesnog šinskog sustava ukupne duljine 27m. Bijela linijska šina; kanal od čeličnog lima u bijeloj boji od poliesterskog laka. 5 mrežnih vodova (5 x 2,5 mm² / 16A) plus 2 x 2 vodiča (4 x 1,5 mm² / 10A) za integriranje rasvjete u nuždi pomoću dva neovisno izolirana kruga, plus i 2 vodiča upravljačkog voda (2 x 1,5 mm² / 10A) . Spajanje bez alata pomoću električnog kompleta za dovod. U stavku je uključen sav spojni i montažni pribor, zajedno sa napajačkim elementima. Kao tip: Zumtobel, TECTON T ili jednakovrijedno____________________ | kpl | 1 |  | 0
5. | Nabava i doprema nadgradne LED svjetiljke sa širokom simetričnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija/plastike bijele boje. Ukupna snaga svjetiljke: max. 14 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: min. 1510 lm Efikasnost: min 120 lm/W Temperatura boje svjetlosti: 3000 K Faktor uzvrata boje: min. CRI ≥ 80 Stupanj zaštite: min. IP20 Životni vijek izvora svjetlosti: min. 100.000 h pri 85% inicijalnog svjetlosnog toka Garantni rok: min 5 godina Izjave i certifikati: CE, ENEC certificirana Kao tip: Zumtobel, Linaria LED 1500-830 L608 PM LDE ili jednakovrijedno____________________ | kom | 7 |  | 0
6. | Nabava i doprema kabela PP-Y 3x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
7. | Sitni elektromontažni materijal: wago stezaljke, vezice, tiple,.. | kpl | 1 |  | 0
I. UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  |  | 0
II. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Pripremni radovi - zaštićivanje pulta i poda folijom prije početka izvođenja radova | kpl | 3 |  | 0
2. | Demontaža postojećih svjetiljki | kom | 26 |  | 0
3. | Demontaža postojećih panik svjetiljki | kom | 2 |  | 0
4. | Ugradnja šinskog sustava iznad pulta (stavka I.4) (lijevo, desno, portir) | kpl | 3 |  | 0
5. | Izrada spoja postojećih napojnih kabela na šinski sustav - uz produljivanje kabela | kom | 5 |  | 0
6. | Ugradnja i spajanje novih LED nadgradnih svjetiljki na ugrađeni šinski sustav | kom | 19 |  | 0
7. | Ugradnja i spajanje novih LED zidnih svjetiljki | kom | 7 |  | 0
8. | Ugradnja i spajanje novih LED panik svjetiljaka | kom | 2 |  | 0
9. | Završni radovi - micanje zaštitne folije iz stavke 1, zbrinjavanje otpada, čišćenje gradilišta | kpl | 3 |  | 0
II. UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
III. Tehničko - administrativni poslovi
1. | Ispitivanje i puštanje u rad novoizvedene instalacije rasvjete | kpl | 1 |  | 0
2. | Dokumentacija izvedenih radova: - Izrada izvještaja o ispitivanju el. Instalacija HRN EN 60364 - Izrada dnevnika rada - Mjerenje rasvjetljenosti HRN EN 12464-1 - Dokumentacija ugrađene opreme (Izjave o sukladnosti, DOP..) | kpl | 1 |  | 0
III. Tehničko - administrativni poslovi |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL (€) |  |  |  | 0
II | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI (€) |  |  |  | 0
III | TEHNIČKO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI (€) |  |  |  | 0
UKUPNO (€) |  |  |  |  | 0
Za Ponuditelja:
(žig i potpis)